分析测试中心中央空调维保需求

- 项目概况及维保要求

(一）维保内容及要求

1、维保范围：泉山校区教21号楼（分析测试中心）日立品牌多联机中央空调室外机共66台，室内机共351台，全热交换器共29台的维修与保养，详见下表：

| 序号 | 楼栋 | 空调品牌 | 型号 | 室外机（台） | 室内机（台） | 全热交换器（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教21号楼 （分析测试中心） | 日立多联机中央空调 | RAS-335FSDNQ RAS-400FSDNQ RAS-450FSDNQ | 66 | 351 | 29 |

2.1、维保要求： 
总体要求：及时处理各类中央空调报修。按照制冷季节和制热季节时间，每年至少进行2次的常规维护清洗，每年制冷开机前至少进行1次性能检查，时间安排在5月；每年制热开机前至少进行1次性能检查，时间安排在10月，按以下维保内容执行，确保设备在高效、稳定、安全的情况下投入使用。

故障响应时间‌：

2.1.1、一级故障（严重影响使用）

对于严重影响使用的故障，如系统停机、制冷/制热效果严重下降等，成交供应商应在接到报修电话后的2小时内响应，并尽快赶到现场进行排查和修复。

2.1.2、二级故障（影响部分功能）

对于影响部分功能的故障，如某些区域温度异常、送风量不足等，成交供应商应在接到报修电话后的4小时内响应，并根据实际情况安排维修计划。

2.1.3、三级故障（轻微影响）

对于轻微影响使用的故障，如噪音稍大、轻微漏水等，成交供应商应在接到报修电话后的8小时内响应，并在合适的时间段内进行维修。

2.1.4、其他要求

除了上述响应时间要求外，成交供应商还应具备以下能力：

快速诊断能力：能够在短时间内准确判断故障类型和原因。

高效维修能力：能够迅速采取有效措施进行修复，确保系统尽快恢复正常运行。

良好沟通能力：与维修人员、用户和管理人员保持有效沟通，及时报告维修进展和结果。

综上所述，中央空调维保的响应时间要求通常根据故障级别和具体情况来确定，成交供应商应具备快速响应、高效维修和良好沟通的能力。

2.1.5、‌特殊情况处理‌：在特殊情况下（如无备件、特殊元件等），维保单位应报请采购人同意并采取应急措施‌。

2.1.6、‌服务目标‌：确保空调系统正常运行，满足系统使用需要，保证空调机组设备完好，运行工况良好。维保公司应建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理‌。

2.2、维护及管理要求

2.2.1、室外机部分（常规保养每季度二次）

每季度需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

（1）检查室外机电路是否存在松动现象；是否存在振动或噪音；

（2）检查连接管接头、截止阀、充氟接头是否漏氟；

（3）清洗室外机翅片；

（4）室外机零部件是否有老化现象；

（5）检测压缩机制冷剂压力是否正常；室外机加氟；

（6）管道温度是否正常；管道保温是否完整；

（7）室外机电压是否正常；检查电源线是否安全；

（8）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（9）运行配件故障时进行更换或维修；

（10）提供检修保养报告。

2.2.2、室内机部分（每季度一次清洗消毒、检测）

机组运行期间，定期（每季度）进行下列各项检查，确保机组在整个季节都运行高效，可靠：

（1）室内机空气过滤网检查、清洗；

（2）室内机接线端子是否牢固；

（3）检查空调器运转是否正常，有无漏水；

（4）检测出回风口温度；检查室内冷凝水管路情况，有无倒坡现象；

（5）检测室内机制冷剂压力是否正常；

（6）运行配件故障时进行更换或维修

2.2.3、成交供应商须派 1 名常驻徐州的项目负责人，负责项目上维保计划及工作管理，配合学校处理空调相关工作；

2.2.4、成交供应商至少须派 2 名由本公司缴纳社会保险（如：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）常驻徐州地区的技术人员，负责处理学校的维修及定期维护保养工作并填写相关记录； 
2.2.5、成交供应商在学校内设立驻场点及专用空调配件仓库，配备各规格、型号、常用配件、材料来 确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品； 
2.2.6、维保过程中，因成交供应商维修或施工引起的设备或其它损坏，由成交供应商承担一切责任及费用； 
2.2.7、维保期间，成交供应商做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响学校正常生产、办公秩序，并接受学校监督检查。 
2.2.8、供应商提供维修记录、维护保养记录，记录须全面、详细。 
2.2.9、成交供应商每季度向学校提供上季度维保工作情况，提交工作报告及后期维保建议。

2.3、性能检查要求

| 设备 名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 检查回风滤网是否脏堵，必要时增加清洗次数； |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗； |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常； |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常； |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常； |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常； |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复； |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡； |
|  | 9 | 线控器 | （1）检查线控器输入输出是否正常； （2）液晶显示是否正常； （3）菜单设置是否正常； |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子； |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常； |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑板各项输入输出是否正常； |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物； |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准； |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准； |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好； |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架； |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板； |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好； 检查蒸发盘管温度传感器是否良好； |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩器排气温度； |
|  | 2 | 制冷系统 | （1）检测系统排气压力； （2）检测系统吸气压力； （3）检查系统有无漏点； （4）检测系统冷媒量是否充足； |
|  | 3 | 冷冻油 | （1）检测压缩机绝缘电阻； （2）检测压缩机电流； （3）检测压缩机冷却； （4）检测压缩机冷冻油是否充足； |
|  | 4 | 四通阀 | （1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常； （2）检查四通换向阀是否串气； （3）检查四通阀线圈是否正常； |
|  | 5 | 过滤器 | （1）检查过滤器是否有阻塞； （2）紧固松动的螺丝及部件； |

2.4、设备维修要求：在维保期内，成交供应商需承担1000元（含）以下配件费用和人工、工具、消耗材料、利润、税金等。消耗材料是指维保过程中使用的材料，如回丝、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等常用材料。

2.4.1、空调在使用过程中出现故障，如产生材料配件费1000元以上的由采购方承担，材料价格按合同约定的价格执行，1000元（含）以下配件费和维修人工费由成交供应商承担。 
2.4.2、如因成交供应商维护保养时操作不当等原因造成机组设备损坏，其配件更换和维修费用由成交供应商承担。

2.5、维保服务费付款方式：中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。

2.5.1、中标人服务满12个月，经采购人考核后支付合同价的100%；有扣款情况的根据考核情况结算时进行扣除。

2.5.2、维保费以外，1000元以上的配件材料费在每次更换完成、验收合格后按合同约定价格如实支付。

2.6、考核要求：采购人在每次支付维保费前需对中标人进行维保质量考核，依据考核结果进行本次维保服务费用的结算。

（二）、主要配件报价清单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 投标报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 定频压缩机 |  |  | 台 |  |  |
| 3 | 控制板 |  |  | 块 |  |  |
| 4 | 风扇电机 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 室外机风扇叶轮 |  |  | 个 |  |  |
| 6 | 室内机电机 |  |  | 台 |  |  |
| 7 | 室内机电路板 |  |  | 块 |  |  |
| 8 | 室内机变压器 |  |  | 个 |  |  |
| 9 | 高压传感器 |  |  | 个 |  |  |
| 10 | 电子膨胀阀 |  |  | 个 |  |  |
| 11 | 四通阀 |  |  | 个 |  |  |
| 12 | 热交换器 |  |  | 个 |  |  |
| 13 | 变频板 |  |  | 块 |  |  |
| 14 | 风扇变频PC板 |  |  | 块 |  |  |
| 16 | 滤波板 |  |  | 块 |  |  |
| 17 | 交流接触器 |  |  | 个 |  |  |
| 18 | 制冷剂 |  |  | 公斤 |  |  |